- РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- САЛЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «БУДЕННОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУДЕННОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

- Об актуализации и утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Буденновское сельское поселение» Сальского района

Принято Собранием депутатов

Буденновского сельского поселения	                                   29 марта 2024 года

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  и в целях актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Буденновское сельское поселение»

РЕШИЛО:

1. Внести изменения в раздел 15 схемы теплоснабжения муниципального образования муниципального образования «Буденновское сельское поселение» Сальского района Ростовской области «Ценовые (тарифные) последствия» в части изменения тарифа на тепловую энергию поставляемую МУП «ЖКХ» Буденовского сельского поселения потребителям Буденновского поселения Сальского муниципального района на 2024 год.

- Утвердить «Схему теплоснабжения муниципального образования муниципального образования «Буденновское сельское поселение» Сальского района Ростовской области с 2016 по 2030 год. Актуализация на 2024 год».

3. Решение Собрания депутатов Буденновского сельского поселения от 30.06.2023 № 101 «Об актуализации и утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Буденновское сельское поселение» Сальского района». Актуализация на 2023 год» признать утратившим силу.

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Буденновского сельского поселения в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специалиста  муниципального хозяйства Буденновского сельского поселения.

Председатель Собрания депутатов-

Глава Буденновского сельского поселения                                                            В.С. Шевцов

п. Конезавод имени Буденновского

29.03.2024 года

№  132

Приложение  1

к проекту решения Собрания депутатов

Буденновского сельского поселения

от 29.03.2024 г. № 132

Схема теплоснабжения

муниципального образования «Буденновское сельское поселение»

Сальского района Ростовской области

Актуализация 2024 г.

2016-2030 г.г.

1. Введение

Основанием для актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Буденновское сельское поселение» Сальского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью настоящей работы являются описание изменений произошедших в функциональной структуре теплоснабжения Буденновского сельского поселения.

Краткая характеристика Буденовского сельского поселения

п. Манычстрой

Будённовское сельское поселение входит в состав муниципального образования Сальский район и является одним из 11 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений). Располагается во II-В климатическом районе. Климат умеренно-континентальный с тёплым летом и умеренно-холодной зимой. В состав Будённовского сельского поселения входят 6 населённых пунктов: посёлок Конезавод имени Будённого;

посёлок 25 лет Военконезавода;

посёлок Верхнеянинский;

посёлок Манычстрой;

посёлок Поливной;

посёлок Сальский Беслан.

Административным центром поселения является п. Конезавод имени Будённого.

Численность населения Будённовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2022 составляет 3500 человек.

В географическом отношении п. Конезавод имени Будённого расположен в 9 км к северу от города Сальск на правом берегу реки Средний Егорлык.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся тёплым летом и умеренно холодной  зимой. Самым тёплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах +20,20С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет -10,3°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 77.

Раздел 1. «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории  Буденновского сельского поселения»

Распределение площади существующих многоквартирных домов, общественных и производственных зданий представлены в таблице.

| Территория | Объект строительства | Площадь строительных фондов, тыс. м2 |
| --- | --- | --- |
| Буденовское сельское поселение | Жилые дома | ~ 75,4 |
|  | Общественные здания | ~ 42,7 |
|  | Производственные здания | 0 |

Из таблицы видно, что большую долю строительного фонда занимают жилые дома.

Потребители тепловой энергии от котельной п. Манычстрой:

| № пп | Наименование объекта | Адрес объекта | Отапливаемая площадь, м2 | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд |  |  |  |  |
| 1. | Жилой дом | ул. Нефтяников, 1 | 912,8 | 0,024 |
| 2. | Жилой дом | ул. Нефтяников, 2 | 857,7 | 0,022 |
| 3. | Жилой дом | ул. Нефтяников, 3 | 857,2 | 0,022 |
| 4. | Жилой дом | ул. Нефтяников, 4 | 898,3 | 0,023 |
| 5. | Жилой дом | ул. Нефтяников, 5 | 837,2 | 0,022 |
| Итого по жилому фонду: |  |  | 4363,2 | 0,113 |
| Объекты бюджетной сферы |  |  |  |  |
| 6. | Детский сад | ул. Нефтяников,7 | 1406,65 | 0,0058 |
| 7. | Общеобразовательная школа | ул. Нефтяников,6 | 1939,2 | 0,0418 |
| Итого по объектам бюджетной сферы: |  |  | 3345,85 | 0,0476 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |
| 8. | Магазин | ул. Нефтяников,10 | 352,086 | 0,0014 |
| 9. | Магазин | Ростовская область, Сальский район, п. Манычстрой на 318км+350 м (лево) автодороги "г. Котельниково-п. Зимовники-г. Сальск-с. Песчанокопское" | 184,8 | 0,0008 |
| Итого по прочим потребителям: |  |  | 536,89 | 0,0022 |
| ВСЕГО по п. Манычстрой: |  |  | 8245,94 | 0,1628 |

Значения потребности в тепловой энергии на цели теплоснабжения по договорам теплоснабжения в соответствии с территориальным делением приведены в обосновывающих материалах.

Существующие объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя  с  разделением по  видам теплопотребления, на основе договорных обязательств МУП «ЖКХ» Буденовского сельского поселения представлены в таблице.

| Наименование источника теплоснабжения | Объем потребляемой тепловой энергии на отопление, Гкал/год | Объем потребляемой тепловой энергии на вентиляцию, Гкал/год | Объем потребляемой тепловой энергии на ГВС, Гкал/год | Объем тепло-носителя (ГВС), тн/год | Суммарный объем потребляемой тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Манычстрой | 1587,5 | 0 | 0 | 0 | 1587,5 |

По заключенным договорам на теплоснабжение, полезный отпуск тепловой энергии потребителям Буденновского сельского поселения на текущий период составляет 1451,9 Гкал в том числе:

- жилищный фонд – 1151,4 Гкал (79,3 %);

- объекты бюджетной сферы – 281,1 тыс. Гкал (19,4%);

- прочие потребители – 19,4 Гкал (1,3%);

Диаграмма полезного отпуска тепловой энергии потребителям, представленная на рисунке, отражает количество и соотношение полезного отпуска тепловой энергии потребителям.

Основными потребителями тепловой энергии является жилищный фонд Буденовского сельского поселения (79,3 %)

В период с 2022 по 2030 гг. генеральным планом строительство новых объектов капитального строительства не предполагается.

Перспективные  объемы  потребления  тепловой энергии и теплоносителя  с  разделением по  видам теплопотребления  представлены в таблице.

На период 2022 – 2030 г.

| Наименование источника теплоснабжения | Объем потребляемой тепловой энергии на отопление, Гкал/год | Объем потребляемой тепловой энергии на вентиляцию, Гкал/год | Объем потребляемой тепловой энергии на ГВС, Гкал/год | Объем тепло-носителя (ГВС), тн/год | Суммарный объем потребляемой тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Манычстрой | 1587,5 | 0 | 0 | 0 | 1587,5 |

Раздел 2. «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности  источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло-потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения не выполнялся по причине отсутствия всех необходимых исходных данных.

На территории Буденновского сельского поселения эксплуатацией котельных и тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения осуществляется в одной зоне:

1-я зона - котельная п. Манычстрой с тепловыми сетями находится в собственности администрации Буденовского сельского поселения Сальского района и эксплуатируется МУП «ЖКХ» Буденовского сельского поселения. Теплоснабжение осуществляется для жилого фонда, объектов соцкультбыта и прочих потребителей;

Теплоснабжающие организации вырабатывают и транспортируют тепловую энергию в виде горячей воды, осуществляя выработку, передачу и распределение тепловой энергии конечным потребителям.

Существующие зоны  действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зона №1 – котельная п. Манычстрой осуществляет теплоснабжение объектов по ул. Нефтяников.

Краткая характеристика установленного оборудования в котельной п. Манычстрой, расположенная по ул. Нефтяников, 16

Котельная предназначена для снабжения тепловой энергией потребителей       п. Манычстрой.

| № | ##### Наименование | ##### Ед. изм | ##### Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал (кВт) | 1,719 (2000) |
|  | Количество сетевых насосов | шт. | 2 |
|  | Циркуляционный насос | шт. | 2 |
|  | Температурный график | оС | 95/70 |
|  | Расход воды через котельную | м3/час | 60 |
|  | Располагаемый напор | м | 43,4 |

Основное топливо - уголь.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная до потребителей, с  принудительной циркуляцией.

Подключенная тепловая  мощность –  0,1628 Гкал/час, в т. ч. отопление – 0,1628 Гкал/час, вентиляция - 0,0 Гкал/час, ГВС – 0,0 Гкал/час

Источник водоснабжения котельной – поселковый водопровод.

В помещении котельной установлено два котла, топливо – уголь:

- водогрейный котел ст.№1 КВм-1,0;

- водогрейный котел ст.№2 КВм-1,0.

Котельное оборудование:

Котлы

| № | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Завод-производитель |  | ООО «Котельный завод РЭП» |
|  | Количество | шт. | 2 |
|  | Тип котла |  | КВм-1,0 |
|  | Номинальная производительность котла | Гкал/ч (МВт) | 1000 (0,86) |

Насосное оборудование:

Сетевые насосы

| № | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Завод-производитель |  | CNP |
|  | Количество | шт. | 2 |
|  | Тип насоса |  | TD 65-41 G/2 SWHCJ |
|  | Напор | м | 60 |
|  | Расход | м3/час | 43.4 |
|  | Мощность двигателя | кВт | 11 |

Рециркуляционные насосы

| № | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Завод-производитель |  | Wilo |
| 2. | Количество | шт. | 2 |
| 3. | Тип насоса |  | WILO-Star-RS 30/6 |
| 4. | Напор | м | 4.2 |
|  | Расход | м3/час | 5.8 |
|  | Мощность двигателя | кВт | 0.01 |

Тепловая энергия в виде горячей воды транспортируются по тепловым сетям от котельной п. Манычстрой по 2-х трубной системе и подается потребителям для нужд отопления объектов социальной сферы, жилых домов и прочих потребителей. Система централизованного теплоснабжения закрытая, в качестве теплоносителя в системе используется горячая вода.

Общая протяжённость участков тепловых сетей от котельной п. Манычстрой составляет –  561 м в двухтрубном исчислении, из них:

2-х трубная тепловая сеть:

- подземная прокладка – 201 м (35,8% от общей протяженности);

- надземная прокладка – 360 м (64,2% от общей протяженности).

| № п/п | Наименование участка |  | Назначение | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь | Часовые тепловые потери, Гкал/ч | Годовые тепловые потери, Гкал | Число часов работы, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная в п. Манычстрой, ул. Нефтяников,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная | бойлерная | теплотрасса | 150 | 5,2 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 2 | бойлерная | уп. 4 | теплотрасса | 150 | 4,0 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 3 | уп. 4 | уп. 5 | теплотрасса | 150 | 115 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 4 | уп. 5 | уп. 6 | теплотрасса | 130 | 105 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 5 | уп. 6 | уп. 7 | теплотрасса | 100 | 24 | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 6 | уп. 7 | уп. 8 | теплотрасса | 57 | 50,4 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 7 | уп. 8 | уп. 10 ввод в МКД №3 | теплотрасса | 57 | 6,0 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 8 | уп. 6 | уп.11 | теплотрасса | 80 | 20,0 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 9 | уп. 11 | уп. 12 | теплотрасса | 80 | 20,2 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 10 | уп. 12 | уп. 13 | теплотрасса | 80 | 4,2 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 11 | уп. 13 | уп. 14 ввод в МКД №1 | теплотрасса | 80 | 6,0 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 12 | уп. 6 | ввод в МКД №5 | теплотрасса | 57 | 19,0 | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 13 | уп. 7 | уп. 16 | теплотрасса | 57 | 13,0 | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 14 | уп. 16 | уп. 17 ввод в МКД №4 | теплотрасса | 57 | 8,0 | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 15 | уп. 8 | уп. 18 | теплотрасса | 57 | 29,0 | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 16 | уп. 18 | уп. 19 ввод в МКД №2 | теплотрасса | 57 | 12,0 | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 17 | уп. 11 | ввод в детский сад | теплотрасса | н/д | н/д | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 18 | уп. 11 | ввод в школу | теплотрасса | н/д | 120,0 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |

Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

Под индивидуальными источниками теплоснабжения понимается теплоснабжение от конкретных индивидуальных источников тепла – газовых, электрокотлов и печного отопления.

Малоэтажная застройка (частный сектор), прочие объекты, не входящие в зону теплоснабжения №1 п. Манычстрой и все объекты Буденовского сельского поселения отапливаются от индивидуальных источников тепла.

Индивидуальное поквартирное отопление в многоквартирных жилых домах не применяется и на перспективу не планируется.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент в перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

Существующие  данные потребности в тепловой мощности на цели теплоснабжения по договорным обязательствам (договорная нагрузка) на источнике приведены в таблице

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная договорная нагрузка | Гкал/ч | 0,1628 |
| 2 | Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 1,719 |
| 3 | Располагаемая мощность котельной | Гкал/ч | 1,719 |
| 4 | Собственные нужды котельной (2,4% от располагаемой мощности котельной) | Гкал/ч | 0,04 |
| 5 | Мощность источника тепловой энергии нетто (полезный отпуск тепловой энергии в сеть) | Гкал/ч | 0,34 |
| 6 | Потери тепловой энергии при передаче в тепловых сетях (9,21% от отпуска тепловой энергии в сеть) | Гкал/ч | 0,03 |
| 7 | Расчетно-нормативный отпуск потребителям | Гкал/ч | 0,1628 |
| 8 | Резерв (+), дефицит (-) по источнику (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | +1,365 |

Из приведенного баланса тепловой мощности котельной следует, что резерв установленной мощности из расчета договорной тепловой нагрузки потребителей и располагаемой мощности котельной составляет – 1,365 Гкал/час. Располагаемая мощность котельной соответствует установленной мощности, таким образом, запас установленной мощности котельной составляет 79 %.

Перспективные балансы  тепловой  мощности  и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой  энергии представлены в таблицах.

На период 2020 – 2032 г.

| Наименование источника теплоснабжения |  |  | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Объем тепло-носителя (ГВС), тн/час | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |
| Котельная п. Манычстрой | 0,1628 | 0 | 0 | 0 | 0,1628 |

Источник теплоснабжения располагается непосредственно в одной территориальной зоне – Буденновского сельского поселения, и на другие территориальные зоны не распространяются.

Радиус эффективного теплоснабжения

Подключение (технологическое присоединение) к централизованному теплоснабжению потребителей не попадающих в Зону №1 является нецелесообразным и не эффективным.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в системе теплоснабжения и зоне действия источника тепловой энергии п. Манычстрой представлены в таблице:

| № п/п | Наименование | Ед. Изм. | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущест-вующее | Перспек-тивное |
| 1. | Установленная тепловой мощности основного оборудования котельной п. Манычстрой | Гкал/час | 1,719 | 1,719 |
| 2. | Техническое ограничение на использование установленной тепловой мощности основного оборудования котельной п. Манычстрой | Гкал/час | 1,719 | 1,719 |
| 3. | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной п. Манычстрой | Гкал/час | 0,04 | 0,04 |
| 4. | Значения тепловой мощности котельной п. Манычстрой (нетто) | Гкал/час | 1,719 | 1,719 |
| 5. | Потери тепловой энергии в тепловых сетях от котельной п. Манычстрой | Гкал/час | 0,03 | 0,03 |
| 6. | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя от котельной п. Манычстрой | т/час | 0,2 | 0,2 |
| 7. | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды в отношении тепловых сетей от котельной п. Манычстрой | Гкал/час | нет | нет |
| 8. | Значение резервной тепловой мощности котельной п. Манычстрой | Гкал/час | 1,719 | 1,719 |
| 9. | Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей котельной п. Манычстрой | Гкал/час | 0,1628 | 0,1628 |

Раздел 3. «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

Перспективные объёмы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения Буденновского сельского поселения до потребителя в зоне действия каждого источника, прогнозировались исходя из следующих условий:

- система теплоснабжения Буденновского сельского поселения закрытая;

- на источниках тепловой энергии применяется центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке в зависимости от температуры наружного воздуха

- подключение потребителей в существующих ранее и вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по зависимой схеме присоединения систем отопления.

Производительность водоподготовительной установки должна покрыть нормативные утечки теплоносителя в тепловой сети и системах отопления потребителя.

Водохимический режим должен обеспечивать работу водогрейных котлов без отложений накипи и шлама на тепловоспринимающих поверхностях. Качество сетевой подпиточной воды должно соответствовать требованиям, изложенным в РД-24.031.120-91.

Нормативные утечки теплоносителя для тепловой сети котельной на период до 2030 года указаны в таблице в Гкал/час.

| № пп | Название источника теплоснабжения | 2022г. | 2022 - 2024г. | 2025-2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная п. Манычстрой | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

В соответствии с п.6.17  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и не деаэрированной водой. Нормативные значения аварийной подпитки представлены в таблице в м3/ч

| № пп | Название источника теплоснабжения | 2022г. | 2022 - 2024г. | 2025-2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная п. Манычстрой | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

На котельной п. Манычстрой в качестве резерва установлен бак запаса сырой исходной воды  V=2 м³. На источнике тепловой энергии в качестве исходной воды применяется вода из поселкового водопровода.

Раздел 4. «Основные положения мастер - плана  развития  системы теплоснабжения Буденовского сельского поселения»

Мастер-план схемы теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 г.) для формирования нескольких вариантов развития системы теплоснабжения Буденновского сельского поселения, из которых будет отобран наиболее оптимальный вариант развития системы теплоснабжения.

Варианты мастер - плана формируют базу для разработки проектных предложений по реконструкции тепловых сетей, новому строительству и реконструкции энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность.

В мастер-плане актуализируемой схемы теплоснабжения Буденновского поселения предполагаю сохранение существующей системы теплоснабжения, что позволит сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Раздел 5. «Предложения  по  строительству,  реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

Предложения по реконструкции системы теплоснабжения Буденновского сельского поселения разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 года, а также согласно постановления Правительства РФ от 05.05.2014г. № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»

Наиболее целесообразным вариантом эффективного развития системы теплоснабжения Буденновского сельского поселения  на период 2016 - 2030 гг. были приняты следующие решения:

-  сохранение централизованного теплоснабжения многоэтажной жилой застройки и общественно-социальных зданий.

Раздел 6.  «Предложения  по  строительству  и  реконструкции тепловых сетей»

Основные проблемы организации надежного и качественного теплоснабжения сводятся к техническим причинам приводящих к снижению качества теплоснабжения потребителей и увеличению затрат по топливно-энергетическим ресурсам.

1. Высокий износ участков тепловых сетей и системы теплоснабжения Буденновского сельского поселения, со сроком службы 20 – 45 лет составляет 40%.

2. Неудовлетворительное состояние тепловой изоляции и покровного слоя тепловых сетей.

Раздел 7. «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения  в закрытые системы горячего водоснабжения»

Открытая система теплоснабжения на территории Буденновского сельского поселения не применяется.

Раздел 8. «Перспективные топливные балансы»

Основным видом топлива на источнике тепловой энергии  в перспективе до 2030 года – уголь, резервное топливо не предусмотрено;

Расчеты перспективных расходов топлива по каждой котельной представлены в таблице

Перспективные топливные балансы

| Показатель | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 - 2024 г. | 2025 - 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Манычстрой |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1451,86 | 1451,86 | 1451,86 |
| Годовой расход натурального топлива | т. | 855,4 | 855,4 | 855,4 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/час | 198 | 198 | 198 |

Котельная, расположенная в территориальной зоне Буденновского поселения, используют в качестве основного топлива – уголь.

Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ)

| Вид топлива | Среднесуточная выработка теплоэнергии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал | Среднесуточный расход топлива | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, т | Количество суток для расчета запаса | ННЗТ, тыс.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уголь | 8,89 | 217,04 | 6,489 | 0,73232 | 30 | 0,143 |

Раздел 9.  «Инвестиции в строительство, реконструкцию  и техническое перевооружение»

### Инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не планируется, т.к. открытая система теплоснабжения на территории Буденновского сельского поселения не применяется.

Раздел 10. «Решение о присвоении статуса единой  теплоснабжающей

организации  (организациям)»

Решение отсутствует.

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Сфера теплоснабжения Буденновского сельского поселения состоит из 1 зоны теплоснабжения:

1-я зона - котельная п. Манычстрой МУП «ЖКХ Буденовского сельского поселения, теплоснабжение осуществляется для жилого фонда, объектов соцкультбыта и прочих потребителей.

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критерием для определения статуса ЕТО для теплоснабжающей организации МУП «ЖКХ Буденовского сельского поселения является владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями.

Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение статуса ЕТО в поселке Манычстрой на момент актуализации отсутствуют.

Раздел 11. «Решения о распределении тепловой нагрузки  между источниками тепловой энергии»

Источников тепловой энергии, имеющих различные зоны теплоснабжения в пределах эффективного радиуса теплоснабжения на территории Буденновского поселения нет. Существующий источник центральной части работает на общую сеть. Поэтому перераспределение тепловой нагрузки для центральной части  Буденновского сельского поселения невозможно. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется. Решения отсутствуют.

Раздел 12. «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

Бесхозяйные тепловые сети на территории Буденновского поселения отсутствуют.

Раздел 13. «Синхронизация  схемы  теплоснабжения  со  схемой газоснабжения и газификации, схемой и программой развития электроэнергетики, а  также

со  схемой  водоснабжения  и  водоотведения  Буденновского сельского поселения»

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решения отсутствуют.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Поселок Манычстрой Буденовского сельского поселения Сальского района не газифицирован.

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Решения отсутствуют.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения отсутствуют.

Раздел 14.  "Индикаторы   развития   систем   теплоснабжения Буденновского сельского поселения"

Удельный расход условного топлива (кг.у.т.) на выработку 1 Гкал тепловой энергии определяют по формуле:

|  | - КПД котлоагрегата, соответствующий номинальной загрузке котлоагрегата, %., где КПД котлоагрегата определяют на основании теплотехнических испытаний котлоагрегата, находящегося в технически исправном и отлаженном состоянии. |
| --- | --- |

Удельный расход условного топлива (кг.у.т.) на выработку 1 Гкал тепловой источниками тепловой энергии представлен в таблице

| № пп | Наименование объекта | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 - 2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная п. Манычстрой | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 |

Материальная характеристика тепловой сети – это значение суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (м) на длину этих участков (м). Материальная характеристика тепловых сетей от котельной п. Манычстрой представлена в таблице.

| № п/п | Наименование участка |  | Назначение | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь | Часовые тепловые потери, Гкал/ч | Годовые тепловые потери, Гкал | Число часов работы, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная в п. Манычстрой, ул. Нефтяников,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная | бойлерная | теплотрасса | 150 | 5,2 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 2 | бойлерная | уп. 4 | теплотрасса | 150 | 4,0 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 3 | уп. 4 | уп. 5 | теплотрасса | 150 | 115 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 4 | уп. 5 | уп. 6 | теплотрасса | 130 | 105 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 5 | уп. 6 | уп. 7 | теплотрасса | 100 | 24 | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 6 | уп. 7 | уп. 8 | теплотрасса | 57 | 50,4 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 7 | уп. 8 | уп. 10 ввод в МКД №3 | теплотрасса | 57 | 6,0 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 8 | уп. 6 | уп.11 | теплотрасса | 80 | 20,0 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 9 | уп. 11 | уп. 12 | теплотрасса | 80 | 20,2 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 10 | уп. 12 | уп. 13 | теплотрасса | 80 | 4,2 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 11 | уп. 13 | уп. 14 ввод в МКД №1 | теплотрасса | 80 | 6,0 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 12 | уп. 6 | ввод в МКД №5 | теплотрасса | 57 | 19,0 | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 13 | уп. 7 | уп. 16 | теплотрасса | 57 | 13,0 | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 14 | уп. 16 | уп. 17 ввод в МКД №4 | теплотрасса | 57 | 8,0 | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 15 | уп. 8 | уп. 18 | теплотрасса | 57 | 29,0 | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 16 | уп. 18 | уп. 19 ввод в МКД №2 | теплотрасса | 57 | 12,0 | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 17 | уп. 11 | ввод в детский сад | теплотрасса | н/д | н/д | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 18 | уп. 11 | ввод в школу | теплотрасса | н/д | 120,0 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельных на территории Буденновского поселения указан в таблице.

| № пп | Наименование объекта | 2022 г. (факт) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 - 2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная п. Манычстрой | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 |

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета тепловой энергии, в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории Буденновского поселения представлена в таблице

| № пп | Наименование объекта | 2022 г. (факт) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 - 2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная п. Манычстрой | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей на территории Буденовского сельского поселения представлен в таблице, измеряется в годах

| № пп | Наименование объекта | 2022 г. (факт) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 - 2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная п. Манычстрой | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 60 |

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Буденновского поселения не рассчитывалось, т.к. в 2022 году реконструкций не производилось.

Раздел 15. "Ценовые (тарифные) последствия"

Формирование себестоимости 1 Гкал тепловой энергии осуществляется отдельно по статьям калькуляционных расходов.

Для составления плановой калькуляции на передачу и распределение тепловой энергии используются следующие расчеты и статьи затрат:

- затраты на топливно-энергетические ресурсы (электроэнергия, вода, уголь);

- химреагенты;

- оплата труда (включая налоги на заработную плату);

- производственные затраты (включая затраты на материалы);

- прочие накладные расходы (включая прочие цеховые и общехозяйственные расходы, налоги и сборы, амортизация, прочие затраты, прибыль).

Все технико-экономические показатели себестоимости должны быть обоснованы и подтверждены расчетами.

Ценовая политика в отрасли теплоснабжения находится в зоне прямого контроля государства. Государственный надзорный орган, регламентирующий и контролирующий ценообразование на соответствующие товары (услуги) в Челябинской области – Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области устанавливающий тарифы на тепловую энергию.

Постановлением службы по тарифам Ростовской области № 535 от 15.11.2023г. установлен тариф на тепловую энергию поставляемую МУП «ЖКХ» Буденовского сельского поселения потребителям Буденновского поселения Сальского муниципального района на 2024 год:

| № пп | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | МУП «ЖКХ» Буденовского сельского поселения (ИНН 6153009058) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | Одноставоч ный, руб/Гкал | 2024 | 3250,78 | 3796,50 |
|  |  | Население |  |  |  |
|  |  | Одноставоч ный, руб/Гкал | 2024 | 3250,78 | 3796,50 |

Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

На территории Буденновского поселения, на период действия схемы теплоснабжения масштабных изменений не запланировано. Соответственно последствия реализации запланированных мероприятий в системе теплоснабжения на устанавливаемый тариф на тепловую энергию будут незначительные.